## LISTA PUNTOS
LISTA DE PUNTOS DE CONTROL
cliente | INNES | [5 empty] | controlador | BAC-5901C |  | sistema
proyecto | Cuarto de Pruebas 1 | [5 empty] | marca | KMC |  | Control de VAVs
LISTA DE PUNTOS
[9 empty] | RANGO |  |  |  | ESTADOS
ITEM | VARIABLE | TIPO | ID | ID VAR | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ESCRITURA | SEÑAL | MÍN | MÁX | UNIDADES | DEFAULT | ON | OFF | NOTAS
1 | INPUT | ANALOG | 3 | AI3 | P1_VM_DP | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
2 | INPUT | ANALOG | 4 | AI4 | P1_VG_DP | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
3 | INPUT | ANALOG | 5 | AI5 | P2_VM_DP | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
4 | INPUT | ANALOG | 6 | AI6 | P2_VG_DP | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
5 | INPUT | ANALOG | 7 | AI7 | P4_VM_DP | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
6 | INPUT | ANALOG | 8 | AI8 | P4_VG_DP | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
7 | INPUT | ANALOG | 9 | AI9 | P4_VC_DP | PLENUM 4, VAV 03 - CHICA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
8 | INPUT | ANALOG | 10 | AI10 | P5_VC_DP | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
9 | INPUT | ANALOG | 11 | AI11 | P5_VG_DP | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
10 | INPUT | ANALOG | 12 | AI12 | P6_VG_DP | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
11 | INPUT | ANALOG | 13 | AI13 | P6_VM_DP | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
12 | INPUT | ANALOG | 14 | AI14 | PR7_VC_DP | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
13 | INPUT | ANALOG | 15 | AI15 | PR7_VG_DP | PLENUM R7, VAV 02 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
14 | INPUT | ANALOG | 16 | AI16 | P1_VC_DP | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
15 | INPUT | ANALOG | 17 | AI17 | P3_VG_DP | PLENUM 3, VAV 01 - GRANDE, PRES DIF |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
15 | INPUT | ANALOG | 18 | AI18 | P1_DP-1 | PLENUM 1, CAIDA DE PRESION 1 |  | 0-10 VDC |  |  | "WC
15 | INPUT | ANALOG | 19 | AI19 | SAT | TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AIRE
15 | INPUT | ANALOG | 20 | AI20 | V1_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 1, TIRO 1
15 | INPUT | ANALOG | 21 | AI21 | V2_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 2, TIRO 1
15 | INPUT | ANALOG | 22 | AI22 | V3_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 3, TIRO 1
15 | INPUT | ANALOG | 23 | AI23 | V4_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 4, TIRO 1
15 | INPUT | ANALOG | 24 | AI24 | V5_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 5, TIRO 1
15 | INPUT | ANALOG | 25 | AI25 | V6_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 6, TIRO 1
15 | INPUT | ANALOG | 26 | AI26 | V7_T1 | VELOCIDAD DE AIRE 7, TIRO 1
1 | OUTPUT | ANALOG | 1 | AO1 | P1_VM_A | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
2 | OUTPUT | ANALOG | 2 | AO2 | P1_VG_A | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
3 | OUTPUT | ANALOG | 3 | AO3 | P2_VM_A | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
4 | OUTPUT | ANALOG | 4 | AO4 | P2_VG_A | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
5 | OUTPUT | ANALOG | 5 | AO5 | P4_VM_A | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
6 | OUTPUT | ANALOG | 6 | AO6 | P4_VG_A | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
7 | OUTPUT | ANALOG | 7 | AO7 | P4_VC_A | VELOCIDAD DE AIRE 7, TIRO 2 |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
8 | OUTPUT | ANALOG | 8 | AO8 | P5_VC_A | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
9 | OUTPUT | ANALOG | 9 | AO9 | P5_VG_A | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
10 | OUTPUT | ANALOG | 10 | AO10 | P6_VG_A | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
11 | OUTPUT | ANALOG | 11 | AO11 | P6_VM_A | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
12 | OUTPUT | ANALOG | 12 | AO12 | PR7_VC_A | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
13 | OUTPUT | ANALOG | 13 | AO13 | PR7_VG_A | PLENUM R7, VAV 01 - GRANDE, COMPUERTA |  | 2-10 VDC | 0 | 100 | %
14 | OUTPUT | DIGITAL | 14 | BO14 | P1_VM_AB | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
15 | OUTPUT | DIGITAL | 15 | BO15 | P1_VG_AB | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
16 | OUTPUT | DIGITAL | 16 | BO16 | P2_VM_AB | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
17 | OUTPUT | DIGITAL | 17 | BO17 | PR7_VC_AB | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
18 | OUTPUT | DIGITAL | 18 | BO18 | PR7_VG_AB | PLENUM R7, VAV 02 - GRANDE, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
19 | OUTPUT | DIGITAL | 19 | BO19 | SS_HUMO | COMPUERTA DE MAQUINA DE HUMO |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
20 | OUTPUT | ANALOG | 21 | AO21 | P1_VC_A | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, COMPUERTA |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
21 | OUTPUT | DIGITAL | 22 | BO22 | P1_VC_AB | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
22 | OUTPUT | ANALOG | 23 | AO23 | P3_VG_A | PLENUM 3, VAV 01 - GRANDE, COMPUERTA |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
23 | OUTPUT | DIGITAL | 24 | BO24 | P3_VG_AB | PLENUM 3, VAV 01 - GRANDE, COMP BLOQ |  | ON/OFF |  |  |  |  | ABIERTA | CERRADA
1 | VARIABLE | ANALOG | 1 | AV1 | P1_VM_Q | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
2 | VARIABLE | ANALOG | 2 | AV2 | P1_VM_M | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, MULTI | [5 empty] | 1
3 | VARIABLE | ANALOG | 3 | AV3 | P1_VM_O | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, OFFSET | [5 empty] | 0
4 | VARIABLE | ANALOG | 4 | AV4 | P1_VM_QF | PLENUM 1, VAV MEDIANA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
5 | VARIABLE | ANALOG | 5 | AV5 | P1_VG_Q | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
6 | VARIABLE | ANALOG | 6 | AV6 | P1_VG_M | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, MULTI | [5 empty] | 1
7 | VARIABLE | ANALOG | 7 | AV7 | P1_VG_O | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, OFFSET | [5 empty] | 0
8 | VARIABLE | ANALOG | 8 | AV8 | P1_VG_QF | PLENUM 1, VAV GRANDE, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
9 | VARIABLE | ANALOG | 9 | AV9 | P1_Q | PLENUM 1, CAUDAL TOTAL |  |  |  |  | CFM | 0
10 | VARIABLE | ANALOG | 10 | AV10 | P2_VM_Q | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
11 | VARIABLE | ANALOG | 11 | AV11 | P2_VM_M | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, MULTI | [5 empty] | 1
12 | VARIABLE | ANALOG | 12 | AV12 | P2_VM_O | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, OFFSET | [5 empty] | 0
13 | VARIABLE | ANALOG | 13 | AV13 | P2_VM_QF | PLENUM 2, VAV MEDIANA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
14 | VARIABLE | ANALOG | 14 | AV14 | P2_VG_Q | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
15 | VARIABLE | ANALOG | 15 | AV15 | P2_VG_M | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, MULTI | [5 empty] | 1
16 | VARIABLE | ANALOG | 16 | AV16 | P2_VG_O | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, OFFSET | [5 empty] | 0
17 | VARIABLE | ANALOG | 17 | AV17 | P2_VG_QF | PLENUM 2, VAV GRANDE, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
18 | VARIABLE | ANALOG | 18 | AV18 | P2_Q | PLENUM 2, CAUDAL TOTAL |  |  |  |  | CFM | 0
19 | VARIABLE | ANALOG | 19 | AV19 | P4_VM_Q | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
20 | VARIABLE | ANALOG | 20 | AV20 | P4_VM_M | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, MULTI | [5 empty] | 1
21 | VARIABLE | ANALOG | 21 | AV21 | P4_VM_O | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, OFFSET | [5 empty] | 0
22 | VARIABLE | ANALOG | 22 | AV22 | P4_VM_QF | PLENUM 4, VAV MEDIANA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
23 | VARIABLE | ANALOG | 23 | AV23 | P4_VG_Q | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
24 | VARIABLE | ANALOG | 24 | AV24 | P4_VG_M | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, MULTI | [5 empty] | 1
25 | VARIABLE | ANALOG | 25 | AV25 | P4_VG_O | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, OFFSET | [5 empty] | 0
26 | VARIABLE | ANALOG | 26 | AV26 | P4_VG_QF | PLENUM 4, VAV GRANDE, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
27 | VARIABLE | ANALOG | 27 | AV27 | P4_VC_Q | PLENUM 4, VAV 03 - CHICA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
28 | VARIABLE | ANALOG | 28 | AV28 | P4_VC_M | PLENUM 4, VAV 03 - CHICA, MULTI | [5 empty] | 1
29 | VARIABLE | ANALOG | 29 | AV29 | P4_VC_O | PLENUM 4, VAV 03 - CHICA, OFFSET | [5 empty] | 0
30 | VARIABLE | ANALOG | 30 | AV30 | P4_VC_QF | PLENUM 4, VAV CHICA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
31 | VARIABLE | ANALOG | 31 | AV31 | P4_Q | PLENUM 4, CAUDAL TOTAL |  |  |  |  | CFM | 0
32 | VARIABLE | ANALOG | 32 | AV32 | P5_VC_Q | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
33 | VARIABLE | ANALOG | 33 | AV33 | P5_VC_M | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, MULTI | [5 empty] | 1
34 | VARIABLE | ANALOG | 34 | AV34 | P5_VC_O | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, OFFSET | [5 empty] | 0
35 | VARIABLE | ANALOG | 35 | AV35 | P5_VC_QF | PLENUM 5, VAV CHICA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
36 | VARIABLE | ANALOG | 36 | AV36 | P5_VG_Q | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
37 | VARIABLE | ANALOG | 37 | AV37 | P5_VG_M | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, MULTI | [5 empty] | 1
38 | VARIABLE | ANALOG | 38 | AV38 | P5_VG_O | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, OFFSET | [5 empty] | 0
39 | VARIABLE | ANALOG | 39 | AV39 | P5_VG_QF | PLENUM 5, VAV GRANDE, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
40 | VARIABLE | ANALOG | 40 | AV40 | P5_Q | PLENUM 5, CAUDAL TOTAL |  |  |  |  | CFM | 0
41 | VARIABLE | ANALOG | 41 | AV41 | P6_VG_Q | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
42 | VARIABLE | ANALOG | 42 | AV42 | P6_VG_M | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, MULTI | [5 empty] | 1
43 | VARIABLE | ANALOG | 43 | AV43 | P6_VG_O | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, OFFSET | [5 empty] | 0
44 | VARIABLE | ANALOG | 44 | AV44 | P6_VG_QF | PLENUM 6, VAV GRANDE, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
45 | VARIABLE | ANALOG | 45 | AV45 | P6_VM_Q | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
46 | VARIABLE | ANALOG | 46 | AV46 | P6_VM_M | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, MULTI | [5 empty] | 1
47 | VARIABLE | ANALOG | 47 | AV47 | P6_VM_O | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, OFFSET | [5 empty] | 0
48 | VARIABLE | ANALOG | 48 | AV48 | P6_VM_QF | PLENUM 6, VAV MEDIANA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
49 | VARIABLE | ANALOG | 49 | AV49 | P6_Q | PLENUM 6, CAUDAL TOTAL |  |  |  |  | CFM | 0
50 | VARIABLE | ANALOG | 50 | AV50 | PR7_VC_Q | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
51 | VARIABLE | ANALOG | 51 | AV51 | PR7_VC_M | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, MULTI | [5 empty] | 1
52 | VARIABLE | ANALOG | 52 | AV52 | PR7_VC_O | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, OFFSET | [5 empty] | 0
53 | VARIABLE | ANALOG | 53 | AV53 | PR7_VC_QF | PLENUM R7, VAV CHICA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
54 | VARIABLE | ANALOG | 54 | AV54 | PR7_VG_Q | PLENUM R7, VAV 02 - GRANDE, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
55 | VARIABLE | ANALOG | 55 | AV55 | PR7_VG_M | PLENUM R7, VAV 02 - GRANDE, MULTI | [5 empty] | 1
56 | VARIABLE | ANALOG | 56 | AV56 | PR7_VG_O | PLENUM R7, VAV 02 - GRANDE, OFFSET | [5 empty] | 0
57 | VARIABLE | ANALOG | 57 | AV57 | PR7_VG_QF | PLENUM R7, VAV GRANDE, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
58 | VARIABLE | ANALOG | 58 | AV58 | PR7_Q | PLENUM R7, CAUDAL TOTAL |  |  |  |  | CFM | 0
59 | VARIABLE | ANALOG | 59 | AV59 | P1_VC_Q | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
60 | VARIABLE | ANALOG | 60 | AV60 | P1_VC_M | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, MULTI | [5 empty] | 1
61 | VARIABLE | ANALOG | 61 | AV61 | P1_VC_O | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, OFFSET | [5 empty] | 0
62 | VARIABLE | ANALOG | 62 | AV62 | P1_VC_QF | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
63 | VARIABLE | ANALOG | 63 | AV63 | P3_VG_Q | PLENUM 3, VAV 01 - CHICA, CAUDAL |  |  |  |  | CFM | 0
64 | VARIABLE | ANALOG | 64 | AV64 | P3_VG_M | PLENUM 3, VAV 01 - CHICA, MULTI | [5 empty] | 1
65 | VARIABLE | ANALOG | 65 | AV65 | P3_VG_O | PLENUM 3, VAV 01 - CHICA, OFFSET | [5 empty] | 0
66 | VARIABLE | ANALOG | 66 | AV66 | P3_VG_QF | PLENUM 3, VAV 01 - CHICA, CAUDAL FACTOR |  |  |  |  | CFM | 0
67 | VARIABLE | ANALOG | 67 | AV67 | P1_VC_DM | PLENUM 1, VAV 03 - CHICA, DEMANDA |  |  |  |  | %
68 | VARIABLE | ANALOG | 68 | AV68 | P3_VG_DM | PLENUM 3, VAV 01 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
69 | VARIABLE | ANALOG | 69 | AV69 | P_GR | DEMANDA, PROPORCIONAL CAJA GRANDE | [5 empty] | 5
70 | VARIABLE | ANALOG | 70 | AV70 | I_GR | DEMANDA, INTEGRAL CAJA GRANDE | [5 empty] | 0.01
71 | VARIABLE | ANALOG | 71 | AV71 | P_MD | DEMANDA, PROPORCIONAL CAJA MEDIANA | [5 empty] | 5
72 | VARIABLE | ANALOG | 72 | AV72 | I_MD | DEMANDA, INTEGRAL CAJA MEDIANA | [5 empty] | 0.01
73 | VARIABLE | ANALOG | 73 | AV73 | P_CH | DEMANDA, PROPORCIONAL CAJA CHICA | [5 empty] | 5
74 | VARIABLE | ANALOG | 74 | AV74 | I_CH | DEMANDA, INTEGRAL CAJA CHICA | [5 empty] | 0.01
75 | VARIABLE | ANALOG | 75 | AV75
76 | VARIABLE | ANALOG | 76 | AV76
77 | VARIABLE | ANALOG | 77 | AV77
78 | VARIABLE | ANALOG | 78 | AV78
79 | VARIABLE | ANALOG | 80 | AV80 | QR_VG_DM | DEMANDA, VAV GRANDE RETORNO |  |  |  |  | CFM
80 | VARIABLE | ANALOG | 81 | AV81 | QR_VC_DM | DEMANDA, VAV CHICA RETORNO |  |  |  |  | CFM
81 | VARIABLE | ANALOG | 82 | AV82 | Q_VG_DM | DEMANDA, VAV GRANDE |  |  |  |  | CFM
82 | VARIABLE | ANALOG | 83 | AV83 | Q_VM_DM | DEMANDA, VAV MEDIANA |  |  |  |  | CFM
83 | VARIABLE | ANALOG | 84 | AV84 | Q_VC_DM | DEMANDA, VAV CHICA |  |  |  |  | CFM
84 | VARIABLE | ANALOG | 85 | AV85 | P1_VM_DM | PLENUM 1, VAV 01 - MEDIANA, DEMANDA |  |  |  |  | %
85 | VARIABLE | ANALOG | 86 | AV86 | P1_VG_DM | PLENUM 1, VAV 02 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
86 | VARIABLE | ANALOG | 87 | AV87 | P2_VM_DM | PLENUM 2, VAV 01 - MEDIANA, DEMANDA |  |  |  |  | %
87 | VARIABLE | ANALOG | 88 | AV88 | P2_VG_DM | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
88 | VARIABLE | ANALOG | 89 | AV89 | P4_VM_DM | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, DEMANDA |  |  |  |  | %
89 | VARIABLE | ANALOG | 90 | AV90 | P4_VG_DM | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
90 | VARIABLE | ANALOG | 91 | AV91 | P4_VC_DM | PLENUM 4, VAV 03 - CHICA, DEMANDA |  |  |  |  | %
91 | VARIABLE | ANALOG | 92 | AV92 | P5_VC_DM | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, DEMANDA |  |  |  |  | %
92 | VARIABLE | ANALOG | 93 | AV93 | P5_VG_DM | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
93 | VARIABLE | ANALOG | 94 | AV94 | P6_VG_DM | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
94 | VARIABLE | ANALOG | 95 | AV95 | P6_VM_DM | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, DEMANDA |  |  |  |  | %
95 | VARIABLE | ANALOG | 96 | AV96 | PR7_VC_DM | PLENUM R7, VAV 01 - CHICA, DEMANDA |  |  |  |  | %
96 | VARIABLE | ANALOG | 97 | AV97 | PR7_VG_DM | PLENUM R7, VAV 02 - GRANDE, DEMANDA |  |  |  |  | %
97 | VARIABLE | ANALOG | 98 | AV98 | Q_VG | CAUDAL DE VAV GRANDE ACTIVA |  |  |  |  | CFM
98 | VARIABLE | ANALOG | 99 | AV99 | Q_VM | CAUDAL DE VAV MEDIANA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
99 | VARIABLE | ANALOG | 100 | AV100 | Q_VC | CAUDAL DE VAV CHICA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
100 | VARIABLE | ANALOG | 101 | AV101 | Q_T | CAUDAL DE VAVS ACTIVAS |  |  |  |  | CFM
101 | VARIABLE | ANALOG | 102 | AV102 | QR_VG | CAUDAL DE VAV GRANDE RETORNO |  |  |  |  | CFM
102 | VARIABLE | ANALOG | 103 | AV103 | QR_VC | CAUDAL DE VAV CHICA RETORNO |  |  |  |  | CFM
103 | VARIABLE | ANALOG | 104 | AV104 | QR_T | CAUDAL DE VAVS RETORNO |  |  |  |  | CFM
104 | VARIABLE | ANALOG | 105 | AV105 | DP_1 | PRESION 1, PLENUM ACTIVO |  |  |  |  | "WC
105 | VARIABLE | ANALOG | 106 | AV106 | DP_2 | PRESION 2, PLENUM ACTIVO |  |  |  |  | "WC
106 | VARIABLE | ANALOG | 107 | AV107 | SP-Q_VG | SETPOINT DE CAUDAL, VAV GRANDE ACTIVA |  |  |  |  | CFM
107 | VARIABLE | ANALOG | 108 | AV108 | SP-Q_VM | SETPOINT DE CAUDAL, VAV MEDIANA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
108 | VARIABLE | ANALOG | 109 | AV109 | SP-Q_VC | SETPOINT DE CAUDAL, VAV CHICA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
109 | VARIABLE | ANALOG | 110 | AV110 | SP_Q_VGR | SETPOINT DE CAUDAL, VAV GRANDE RETORNO |  |  |  |  | CFM
110 | VARIABLE | ANALOG | 111 | AV111 | SP_Q_VCR | SETPOINT DE CAUDAL, VAV CHICA RETORNO |  |  |  |  | CFM
111 | VARIABLE | ANALOG | 112 | AV112 | MIN_VG | CAUDAL MINIMO, VAV GRANDE ACTIVA |  |  |  |  | CFM
112 | VARIABLE | ANALOG | 113 | AV113 | MAX_VG | CAUDAL MAXIMO, VAV GRANDE ACTIVA |  |  |  |  | CFM
113 | VARIABLE | ANALOG | 114 | AV114 | MIN_VM | CAUDAL MINIMO, VAV MEDIANA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
114 | VARIABLE | ANALOG | 115 | AV115 | MAX_VM | CAUDAL MAXIMO, VAV MEDIANA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
115 | VARIABLE | ANALOG | 116 | AV116 | MIN_VC | CAUDAL MINIMO, VAV CHICA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
116 | VARIABLE | ANALOG | 117 | AV117 | MAX_VC | CAUDAL MAXIMO, VAV CHICA ACTIVA |  |  |  |  | CFM
117 | VARIABLE | ANALOG | 118 | AV118 | SP_SAT | SETPOINT TEMPERATURA DE SUMINISTRO |  |  |  |  | °C | 20
118 | VARIABLE | ANALOG | 119 | AV119 | SP_DP | SETPOINT PRESION DIFERENCIAL |  |  |  |  | "WC | 1
119 | VARIABLE | ANALOG | 120 | AV120
120 | VARIABLE | DIGITAL | 1 | BV1 | SS_CP | ACTIVACION SISTEMA DE CUARTO DE PRUEBAS | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
121 | VARIABLE | DIGITAL | 2 | BV2 | ST_CP | ESTADO SISTEMA DE CUARTO DE PRUEBAS | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
122 | VARIABLE | DIGITAL | 3 | BV3 | ST_P1 | ESTADO PLENUM 1 | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
123 | VARIABLE | DIGITAL | 4 | BV4 | ST_P2 | ESTADO PLENUM 2 | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
124 | VARIABLE | DIGITAL | 5 | BV5 | ST_P3 | ESTADO PLENUM 3 | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
125 | VARIABLE | DIGITAL | 6 | BV6 | ST_P4 | ESTADO PLENUM 4 | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
126 | VARIABLE | DIGITAL | 7 | BV7 | ST_P5 | ESTADO PLENUM 5 | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
127 | VARIABLE | DIGITAL | 8 | BV8 | ST_P6 | ESTADO PLENUM 6 | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
128 | VARIABLE | DIGITAL | 9 | BV9 | PERM_VG | PERMISO DE SISTEMA, VAV GRANDE | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
129 | VARIABLE | DIGITAL | 10 | BV10 | PERM_VM | PERMISO DE SISTEMA, VAV MEDIANA | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
130 | VARIABLE | DIGITAL | 11 | BV11 | PERM_VC | PERMISO DE SISTEMA, VAV CHICA | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
131 | VARIABLE | DIGITAL | 12 | BV12 | ACTIV (calib) | ACTIVACION DE SISTEMA DE CALIBRACION | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
132 | VARIABLE | DIGITAL | 13 | BV13 | INICIAR (calib) | INICIAR CALIBRACION | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
133 | VARIABLE | DIGITAL | 14 | BV14 | COMP (calib) | SELECTOR DE PORCENTAJE DE APER DE COMP | [6 empty] | HI | LW
134 | VARIABLE | DIGITAL | 15 | BV15 | LEER (calib) | LEER FACTOR DE CORRECCION | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
135 | VARIABLE | DIGITAL | 16 | BV16 | RESET (calib) | RESET FACTOR DE CORRECCION | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
136 | VARIABLE | DIGITAL | 17 | BV17 | CALC (calib) | CALCULAR FACTOR DE CORRECCION | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
137 | VARIABLE | DIGITAL | 18 | BV18 | CALIBRAR (calib) | ASIGNAR FACTOR DE CORRECCION | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
138 | VARIABLE | DIGITAL | 32 | BV32 | PER_VAV_GR | PERMISIVO DE OPERACIÓN DE CAJA GRANDE | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
139 | VARIABLE | DIGITAL | 33 | BV33 | PER_VAV_MD | PERMISIVO DE OPERACIÓN DE CAJA MEDIANA | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
140 | VARIABLE | DIGITAL | 34 | BV34 | PER_VAV_CH | PERMISIVO DE OPERACIÓN DE CAJA CHICA | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
141 | VARIABLE | DIGITAL | 35 | BV35 | PER_VAV_R-GR | PERMISIVO DE OPERACIÓN DE CAJA GRANDE | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
142 | VARIABLE | DIGITAL | 36 | BV36 | PER_VAV_R-CH | PERMISIVO DE OPERACIÓN DE CAJA CHICA | [6 empty] | ACTIVO | INACTIVO
143 | VARIABLE | DIGITAL | 38 | BV38 | LOOP_PI | LAZO DE CONTROL EN OPERACIÓN | [6 empty] | CJH | KMC
144 | VARIABLE | DIGITAL | 40 | BV40 | B_VAV_GR | COMPUERTA DE BLOQUEO, VAV GRANDE | [6 empty] | ON | OFF
145 | VARIABLE | DIGITAL | 41 | BV41 | B_VAV_MD | COMPUERTA DE BLOQUEO, VAV MEDIANA | [6 empty] | ON | OFF
146 | VARIABLE | DIGITAL | 42 | BV42 | B_VAV_CH | COMPUERTA DE BLOQUEO, VAV CHICA | [6 empty] | ON | OFF
147 | VARIABLE | MULTISTATE | 1 | MSV1 | PLENUM | PLENUM EN OPERACIÓN |  |  |  | (1)PLENUM 1 (2)PLENUM 2 (3)PLENUM 3 (4)PLENUM 4 (5)PLENUM 5 (6)PLENUM 6
148 | VARIABLE | MULTISTATE | 2 | MSV2 | EQ_CFM_VAV | CALIBRACION VAV |  |  |  | (1)PL1_VAV1 (2)PL1_VAV2 (3)PL2_VAV1 (4)PL2_VAV2 (5)PL3_VAV1 (6)PL3_VAV2 (7)PL3_VAV3 (8)PL4_VAV1 (9)PL4_VAV2 (10)PL5_VAV1 (11)PL5_VAV2 (12)PL6_VAV1 (13)PL6_VAV2
149 | VARIABLE | MULTISTATE | 3 | MSV3 | CAL_CFM_VAV | CALIBRACION VAV |  |  |  | (1)P1_VM (2)P1_VG (3)P1_VC (4)P2_VM (5)P2_VG (6)P3_VG (7)P4_VM (8)P4_VG (9)P4_VC (10)P5_VC (11)P5_VG (12)P6_VG (13)P6_VM (14)PR7_VC (15)PR7_VG (16)INACTIVO
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## RECURSOS
VARIABLE | TIPO | SEÑAL | UNIDADES | ESCRITURA
INPUT | ANALOG | ON/OFF | °C | LECTURA
OUTPUT | DIGITAL | 0-10 VDC | °F | ESCRITURA
VARIABLE | MULTISTATE | 2-10 VDC | °K | LECT/ESC
PARAMETRO |  | 0-5 VDC | %RH
ALARMA |  | 1-5 VDC | %
|  | 0-20 mA | "WC
|  | 4-20 mA | PSI
|  | 10K TII | Pas
|  | 10K TIII | hr
|  | PT1000 | min
seg
CFM
FPM
dias