## LISTA PUNTOS
LISTA DE PUNTOS DE CONTROL
cliente | INNES | [5 empty] | controlador | BAC-5901C |  | sistema
proyecto | Cuarto de Pruebas 2 | [5 empty] | marca | KMC |  | Control de VAVs
LISTA DE PUNTOS
[9 empty] | RANGO |  |  |  | ESTADOS
ITEM | VARIABLE | TIPO | ID | ID VAR | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ESCRITURA | SEÑAL | MÍN | MÁX | UNIDADES | DEFAULT | ON | OFF | NOTAS
1 | INPUT | ANALOG | 3 | AI3 | P1_DP-2 | PLENUM 1, CAIDA DE PRESION 2 |  | 0-10 VDC | 0 | 2 | "WC
2 | INPUT | ANALOG | 4 | AI4 | P2_DP | PLENUM 2, CAIDA DE PRESION |  |  |  |  | "WC
3 | INPUT | ANALOG | 5 | AI5 | P4_DP | PLENUM 4, CAIDA DE PRESION |  |  |  |  | "WC
4 | INPUT | ANALOG | 6 | AI6 | P5_DP | PLENUM 5, CAIDA DE PRESION |  |  |  |  | "WC
5 | INPUT | ANALOG | 7 | AI7 | P6_DP | PLENUM 6, CAIDA DE PRESION |  |  |  |  | "WC
6 | INPUT | ANALOG | 8 | AI8 | PR7_DP | PLENUM R7, CAIDA DE PRESION |  |  |  |  | "WC
7 | INPUT | ANALOG | 10 | AI10 | V8 | VELOCIDAD 8
9 | INPUT | ANALOG | 11 | AI11 | V1_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 1, TIRO 2
10 | INPUT | ANALOG | 12 | AI12 | V2_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 2, TIRO 2
11 | INPUT | ANALOG | 13 | AI13 | V3_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 3, TIRO 2
12 | INPUT | ANALOG | 14 | AI14 | V4_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 4, TIRO 2
13 | INPUT | ANALOG | 15 | AI15 | V5_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 5, TIRO 2
14 | INPUT | ANALOG | 16 | AI16 | V6_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 6, TIRO 2
15 | INPUT | ANALOG | 17 | AI17 | V7_T2 | VELOCIDAD DE AIRE 7, TIRO 2
16 | INPUT | ANALOG | 19 | AI19 | V1_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 1, TIRO 3
17 | INPUT | ANALOG | 20 | AI20 | V2_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 2, TIRO 3
18 | INPUT | ANALOG | 21 | AI21 | V3_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 3, TIRO 3
19 | INPUT | ANALOG | 22 | AI22 | V4_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 4, TIRO 3
20 | INPUT | ANALOG | 23 | AI23 | V5_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 5, TIRO 3
21 | INPUT | ANALOG | 24 | AI24 | V6_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 6, TIRO 3
22 | INPUT | ANALOG | 25 | AI25 | V7_T3 | VELOCIDAD DE AIRE 7, TIRO 3
1 | OUTPUT | DIGITAL | 1 | BO1 | P2_VG_AB | PLENUM 2, VAV 02 - GRANDE, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
2 | OUTPUT | DIGITAL | 2 | BO2 | P4_VM_AB | PLENUM 4, VAV 01 - MEDIANA, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
3 | OUTPUT | DIGITAL | 3 | BO3 | P4_VG_AB | PLENUM 4, VAV 02 - GRANDE, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
4 | OUTPUT | DIGITAL | 4 | BO4 | P4_VC_AB | PLENUM 4, VAV 03 - CHICA, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
5 | OUTPUT | DIGITAL | 5 | BO5 | P5_VC_AB | PLENUM 5, VAV 01 - CHICA, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
6 | OUTPUT | DIGITAL | 6 | BO6 | P5_VG_AB | PLENUM 5, VAV 02 - GRANDE, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
7 | OUTPUT | DIGITAL | 7 | BO7 | P6_VG_AB | PLENUM 6, VAV 01 - GRANDE, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
8 | OUTPUT | DIGITAL | 8 | BO8 | P6_VM_AB | PLENUM 6, VAV 02 - MEDIANA, COMP BLOQ | [6 empty] | ABIERTA | CERRADA
1 | VARIABLE | ANALOG | 1 | AV1 | TEMP_PROM | TEMPERATURA PROMEDIO DE CUARTO
2 | VARIABLE | ANALOG | 2 | AV2 | TEMP_1 | TEMPERATURA DE CUARTO 1
3 | VARIABLE | ANALOG | 3 | AV3 | TEMP_2 | TEMPERATURA DE CUARTO 2
4 | VARIABLE | ANALOG | 4 | AV4 | TEMP_3 | TEMPERATURA DE CUARTO 3
5 | VARIABLE | ANALOG | 5 | AV5 | TEMP_4 | TEMPERATURA DE CUARTO 4
6 | VARIABLE | ANALOG | 6 | AV6
7 | VARIABLE | ANALOG | 7 | AV7 | CAL_MUES_ACT | NÚMERO DE MUESTRA ACTIVA
8 | VARIABLE | ANALOG | 8 | AV8 | CAL_NUM_MUES | NÚMERO DE MUESTRAS
9 | VARIABLE | ANALOG | 9 | AV9 | CAL_TM_MUES | TIEMPO ENTRE MUESTRAS
10 | VARIABLE | ANALOG | 10 | AV10 | CAL_NUM_MAX | NÚMERO MÁXIMO DE MUESTRAS
11 | VARIABLE | ANALOG | 11 | AV11 | CAL_NUM_MIN | NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS
12 | VARIABLE | ANALOG | 12 | AV12 | CAL_TM_MAX | TIEMPO MÁXIMO PARA TOMA DE MUESTRAS
13 | VARIABLE | ANALOG | 13 | AV13 | CAL_TM_MIN | TIEMPO MÍNIMO PARA TOMA DE MUESTRAS
14 | VARIABLE | ANALOG | 14 | AV14 | CAL_MULTI | MULTIPLICADOR SISTEMA DE CALIBRACIÓN
15 | VARIABLE | ANALOG | 15 | AV15 | CAL_OFFSET | OFFSET SISTEMA DE CALIBRACION
16 | VARIABLE | ANALOG | 16 | AV16 | CAL_HI_BAL | MEDICIÓN DE CAUDALES, RANGO ALTO, BALOMETRO
17 | VARIABLE | ANALOG | 17 | AV17 | CAL_LW_BAL | MEDICIÓN DE CAUDALES, RANGO BAJO, BALOMETRO
18 | VARIABLE | ANALOG | 18 | AV18 | CAL_HI_SIS | MEDICIÓN DE CAUDALES, RANGO ALTO, SISTEMA
19 | VARIABLE | ANALOG | 19 | AV19 | CAL_LW_SIS | MEDICIÓN DE CAUDALES, RANGO BAJO, SISTEMA
20 | VARIABLE | ANALOG | 20 | AV20 | CAL_PR_HI | PORCENTAJE DE APERTURA ALTO
21 | VARIABLE | ANALOG | 21 | AV21 | CAL_PR_LW | PROCENTAJE DE APERTURA BAJO
22 | VARIABLE | ANALOG | 22 | AV22
23 | VARIABLE | ANALOG | 23 | AV23
24 | VARIABLE | ANALOG | 24 | AV24
25 | VARIABLE | ANALOG | 25 | AV25
26 | VARIABLE | ANALOG | 26 | AV26 | NUM_MUESTRA | NUMEROS DE MUESTRAS
27 | VARIABLE | ANALOG | 27 | AV27 | TM_MUESTRA | TIEMPO ENTRE MUESTRAS
28 | VARIABLE | ANALOG | 28 | AV28
29 | VARIABLE | ANALOG | 31 | AV31 | V_PROM_1 | VARIABLE PROMEDIO
30 | VARIABLE | ANALOG | 32 | AV32 | V_MAX_1 | VARIABLE MAXIMA
31 | VARIABLE | ANALOG | 33 | AV33 | V_MIN_1 | VARIABLE MINIMA
32 | VARIABLE | ANALOG | 34 | AV34 | V_PROM_2 | VARIABLE PROMEDIO
33 | VARIABLE | ANALOG | 35 | AV35 | V_MAX_2 | VARIABLE MAXIMA
34 | VARIABLE | ANALOG | 36 | AV36 | V_MIN_2 | VARIABLE MINIMA
35 | VARIABLE | ANALOG | 37 | AV37 | V_PROM_3 | VARIABLE PROMEDIO
36 | VARIABLE | ANALOG | 38 | AV38 | V_MAX_3 | VARIABLE MAXIMA
37 | VARIABLE | ANALOG | 39 | AV39 | V_MIN_3 | VARIABLE MINIMA
38 | VARIABLE | ANALOG | 40 | AV40 | V_PROM_4 | VARIABLE PROMEDIO
39 | VARIABLE | ANALOG | 41 | AV41 | V_MAX_4 | VARIABLE MAXIMA
40 | VARIABLE | ANALOG | 42 | AV42 | V_MIN_4 | VARIABLE MINIMA
41 | VARIABLE | ANALOG | 43 | AV43 | V_PROM_5 | VARIABLE PROMEDIO
42 | VARIABLE | ANALOG | 44 | AV44 | V_MAX_5 | VARIABLE MAXIMA
43 | VARIABLE | ANALOG | 45 | AV45 | V_MIN_5 | VARIABLE MINIMA
44 | VARIABLE | ANALOG | 46 | AV46 | V_PROM_6 | VARIABLE PROMEDIO
45 | VARIABLE | ANALOG | 47 | AV47 | V_MAX_6 | VARIABLE MAXIMA
46 | VARIABLE | ANALOG | 48 | AV48 | V_MIN_6 | VARIABLE MINIMA
47 | VARIABLE | ANALOG | 49 | AV49 | V_PROM_7 | VARIABLE PROMEDIO
48 | VARIABLE | ANALOG | 50 | AV50 | V_MAX_7 | VARIABLE MAXIMA
49 | VARIABLE | ANALOG | 51 | AV51 | V_MIN_7 | VARIABLE MINIMA
50 | VARIABLE | ANALOG | 52 | AV52 | V_PROM_8 | VARIABLE PROMEDIO
51 | VARIABLE | ANALOG | 53 | AV53 | V_MAX_8 | VARIABLE MAXIMA
52 | VARIABLE | ANALOG | 54 | AV54 | V_MIN_8 | VARIABLE MINIMA
53 | VARIABLE | ANALOG | 55 | AV55 | V_PROM_9 | VARIABLE PROMEDIO
54 | VARIABLE | ANALOG | 56 | AV56 | V_MAX_9 | VARIABLE MAXIMA
55 | VARIABLE | ANALOG | 57 | AV57 | V_MIN_9 | VARIABLE MINIMA
56 | VARIABLE | ANALOG | 58 | AV58 | V_PROM_10 | VARIABLE PROMEDIO
57 | VARIABLE | ANALOG | 59 | AV59 | V_MAX_10 | VARIABLE MAXIMA
58 | VARIABLE | ANALOG | 60 | AV60 | V_MIN_10 | VARIABLE MINIMA
59 | VARIABLE | ANALOG | 61 | AV61 | V_MAN_1 | VARIABLE MANUAL
60 | VARIABLE | ANALOG | 62 | AV62 | V_MAN_2 | VARIABLE MANUAL
61 | VARIABLE | ANALOG | 63 | AV63 | V_MAN_3 | VARIABLE MANUAL
62 | VARIABLE | ANALOG | 64 | AV64 | V_MAN_4 | VARIABLE MANUAL
63 | VARIABLE | ANALOG | 65 | AV65 | V_MAN_5 | VARIABLE MANUAL
64 | VARIABLE | ANALOG | 66 | AV66 | V_MAN_6 | VARIABLE MANUAL
65 | VARIABLE | ANALOG | 67 | AV67 | V_MAN_7 | VARIABLE MANUAL
66 | VARIABLE | ANALOG | 68 | AV68 | V_MAN_8 | VARIABLE MANUAL
67 | VARIABLE | ANALOG | 69 | AV69 | V_MAN_9 | VARIABLE MANUAL
68 | VARIABLE | ANALOG | 70 | AV70 | V_MAN_10 | VARIABLE MANUAL
69 | VARIABLE | ANALOG | 71 | AV71 | V_GRUPO-1_1 | VARIABLE
70 | VARIABLE | ANALOG | 72 | AV72 | V_GRUPO-1_2 | VARIABLE
71 | VARIABLE | ANALOG | 73 | AV73 | V_GRUPO-1_3 | VARIABLE
72 | VARIABLE | ANALOG | 74 | AV74 | V_GRUPO-1_4 | VARIABLE
73 | VARIABLE | ANALOG | 75 | AV75 | V_GRUPO-2_1 | VARIABLE
74 | VARIABLE | ANALOG | 76 | AV76 | V_GRUPO-2_2 | VARIABLE
75 | VARIABLE | ANALOG | 77 | AV77 | V_GRUPO-2_3 | VARIABLE
76 | VARIABLE | ANALOG | 78 | AV78 | V_GRUPO-2_4 | VARIABLE
77 | VARIABLE | ANALOG | 79 | AV79 | V_GRUPO-3_1 | VARIABLE
78 | VARIABLE | ANALOG | 80 | AV80 | V_GRUPO-3_2 | VARIABLE
79 | VARIABLE | ANALOG | 81 | AV81 | V_GRUPO-3_3 | VARIABLE
80 | VARIABLE | ANALOG | 82 | AV82 | V_GRUPO-3_4 | VARIABLE
81 | VARIABLE | ANALOG | 83 | AV83 | V_GRUPO-4_1 | VARIABLE
82 | VARIABLE | ANALOG | 84 | AV84 | V_GRUPO-4_2 | VARIABLE
83 | VARIABLE | ANALOG | 85 | AV85 | V_GRUPO-4_3 | VARIABLE
84 | VARIABLE | ANALOG | 86 | AV86 | V_GRUPO-4_4 | VARIABLE
85 | VARIABLE | ANALOG | 87 | AV87 | V_GRUPO-5_1 | VARIABLE
86 | VARIABLE | ANALOG | 88 | AV88 | V_GRUPO-5_2 | VARIABLE
87 | VARIABLE | ANALOG | 89 | AV89 | V_GRUPO-5_3 | VARIABLE
88 | VARIABLE | ANALOG | 90 | AV90 | V_GRUPO-5_4 | VARIABLE
89 | VARIABLE | ANALOG | 91 | AV91 | V_GRUPO-6_1 | VARIABLE
90 | VARIABLE | ANALOG | 92 | AV92 | V_GRUPO-6_2 | VARIABLE
91 | VARIABLE | ANALOG | 93 | AV93 | V_GRUPO-6_3 | VARIABLE
92 | VARIABLE | ANALOG | 94 | AV94 | V_GRUPO-6_4 | VARIABLE
93 | VARIABLE | ANALOG | 95 | AV95 | V_GRUPO-7_1 | VARIABLE
94 | VARIABLE | ANALOG | 96 | AV96 | V_GRUPO-7_2 | VARIABLE
95 | VARIABLE | ANALOG | 97 | AV97 | V_GRUPO-7_3 | VARIABLE
96 | VARIABLE | ANALOG | 98 | AV98 | V_GRUPO-7_4 | VARIABLE
97 | VARIABLE | ANALOG | 99 | AV99 | V_GRUPO-8_1 | VARIABLE
98 | VARIABLE | ANALOG | 100 | AV100 | V_GRUPO-8_2 | VARIABLE
99 | VARIABLE | ANALOG | 101 | AV101 | V_GRUPO-8_3 | VARIABLE
100 | VARIABLE | ANALOG | 102 | AV102 | V_GRUPO-8_4 | VARIABLE
101 | VARIABLE | ANALOG | 103 | AV103 | V_GRUPO-9_1 | VARIABLE
102 | VARIABLE | ANALOG | 104 | AV104 | V_GRUPO-9_2 | VARIABLE
103 | VARIABLE | ANALOG | 105 | AV105 | V_GRUPO-9_3 | VARIABLE
104 | VARIABLE | ANALOG | 106 | AV106 | V_GRUPO-9_4 | VARIABLE
105 | VARIABLE | ANALOG | 107 | AV107 | V_GRUPO-10_1 | VARIABLE
106 | VARIABLE | ANALOG | 108 | AV108 | V_GRUPO-10_2 | VARIABLE
107 | VARIABLE | ANALOG | 109 | AV109 | V_GRUPO-10_3 | VARIABLE
108 | VARIABLE | ANALOG | 110 | AV110 | V_GRUPO-10_4 | VARIABLE
109 | VARIABLE | ANALOG | 120 | AV120
110 | VARIABLE | ANALOG | 121 | AV121
111 | VARIABLE | ANALOG | 122 | AV122
112 | VARIABLE | ANALOG | 123 | AV123
113 | VARIABLE | DIGITAL | 1 | BV1 | CAL_ACTIV | ACTIVACIÓN DE SISTEMA DE CALIBRACIÓN
114 | VARIABLE | DIGITAL | 2 | BV2 | CAL_INICIO | INICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA CALIBRACIÓN
115 | VARIABLE | DIGITAL | 3 | BV3 | CAL_LEER | LEER FACTOR DE CALIBRACIÓN EXISTENTE
116 | VARIABLE | DIGITAL | 4 | BV4 | CAL_RESET | RESET DE VARIABLES DE FACTOR CALIBRACIÓN
117 | VARIABLE | DIGITAL | 5 | BV5 | CAL_CALCULO | CÁLCULO DE FACTOR DE CALIBRACIÓN
118 | VARIABLE | DIGITAL | 6 | BV6 | CAL_CALIBRAR | CALIBRACIÓN DE MEDICIÓN DE CAUDALES
119 | VARIABLE | DIGITAL | 7 | BV7 | CAL_PR_SW | SELECTO DE PORCENTAJE DE APERTURA
120 | VARIABLE | DIGITAL | 8 | BV8
121 | VARIABLE | DIGITAL | 9 | BV9
122 | VARIABLE | DIGITAL | 10 | BV10 | SS_CP | ACTIVACION DE SISTEMA, CUARTO DE PRUEBAS
123 | VARIABLE | DIGITAL | 15 | BV15 | ACT_TIRO | ACTIVACION, PRUEBA DE TIRO
124 | VARIABLE | DIGITAL | 16 | BV16 | ACT_AREA | ACTIVACION, PRUEBA DE AREA EFECTIVA
125 | VARIABLE | DIGITAL | 17 | BV17 | ACT_PRESION | ACTIVACIÓN, PRUEBA DE CAIDA DE PRESION
126 | VARIABLE | DIGITAL | 18 | BV18 | ACT_RETORNO | ACTIVACIÓN, PRUEBA DE CAUDALES DE RETORNO
127 | VARIABLE | DIGITAL | 21 | BV21 | INICIO_PRUEBA | INICIO DE PRUEBA ACTIVA
128 | VARIABLE | DIGITAL | 23 | BV23
129 | VARIABLE | DIGITAL | 24 | BV24
130 | VARIABLE | DIGITAL | 25 | BV25
131 | VARIABLE | DIGITAL | 26 | BV26
132 | VARIABLE | DIGITAL | 27 | BV27
133 | VARIABLE | DIGITAL | 28 | BV28
134 | VARIABLE | DIGITAL | 29 | BV29
128 | VARIABLE | DIGITAL | 31 | BV31 | V_DG_1 | VARIABLE DIGITAL
129 | VARIABLE | DIGITAL | 32 | BV32 | V_DG_2 | VARIABLE DIGITAL
130 | VARIABLE | DIGITAL | 33 | BV33 | V_DG_3 | VARIABLE DIGITAL
131 | VARIABLE | DIGITAL | 34 | BV34 | V_DG_4 | VARIABLE DIGITAL
132 | VARIABLE | DIGITAL | 35 | BV35 | V_DG_5 | VARIABLE DIGITAL
133 | VARIABLE | DIGITAL | 36 | BV36 | V_DG_6 | VARIABLE DIGITAL
134 | VARIABLE | DIGITAL | 37 | BV37 | V_DG_7 | VARIABLE DIGITAL
135 | VARIABLE | DIGITAL | 38 | BV38 | V_DG_8 | VARIABLE DIGITAL
136 | VARIABLE | DIGITAL | 39 | BV39 | V_DG_9 | VARIABLE DIGITAL
137 | VARIABLE | DIGITAL | 40 | BV40 | V_DG_10 | VARIABLE DIGITAL
| VARIABLE | MULTISTATE | 1 | MSV1 | CAL_VAV | SELECTOR DE VAV PARA CALIBRACION |  |  |  | (1) VAV P1-VM (2) VAV P1-VG (3) VAV P1-VC (4) VAV P2-VM (5) VAV P2-VG (6) VAV P3-VG (7) VAV P4-VM (8) VAV P4-VG (9) VAV P4-VC (10) VAV P5-VC (11) VAV P5-VG (12) VAV P6-VG (13) VAV P6-VM (14) VAV P7-VC (15) VAV P7-VG
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## RECURSOS
VARIABLE | TIPO | SEÑAL | UNIDADES | ESCRITURA
INPUT | ANALOG | ON/OFF | °C | LECTURA
OUTPUT | DIGITAL | 0-10 VDC | °F | ESCRITURA
VARIABLE | MULTISTATE | 2-10 VDC | °K | LECT/ESC
PARAMETRO |  | 0-5 VDC | %RH
ALARMA |  | 1-5 VDC | %
|  | 0-20 mA | "WC
|  | 4-20 mA | PSI
|  | 10K TII | Pas
|  | 10K TIII | hr
|  | PT1000 | min
seg
CFM
FPM
dias