## VAV
ENTRADA | 1 | MAX | 230
TAMAÑO | 4 | MIN | 45
AREA | 0.0819
CV | 209
CAUDAL | 209
Multiplicador | 1
Offset | 0
CAUDAL CAL | 209

## RECURSOS
TAMAÑO | AREA FT2 | CV | F K | MIN | MAX
4 | 0.0819 | 209 | 2.8 | 45 | 230
5 | 0.1296 | 315 | 3 | 70 | 360
6 | 0.1883 | 462 | 2.9 | 100 | 520
7 | 0.2578 | 612 | 3 | 140 | 710
8 | 0.3382 | 817 | 2.9 | 185 | 925
10 | 0.5319 | 1250 | 3 | 290 | 1450
12 | 0.7691 | 1792 | 3 | 420 | 2100
14 | 1.05 | 2474 | 3 | 580 | 2900
16 | 1.3745 | 3235 | 3 | 740 | 3700
24 | 2.6321 | 6522 | 3 | 1420 | 7100