## LISTA PUNTOS
LISTA DE PUNTOS DE CONTROL
cliente | INNES | [5 empty] | controlador | BAC-5901C |  | sistema
proyecto | Cuarto de Pruebas | [5 empty] | marca | KMC |  | Control de UMA-1
LISTA DE PUNTOS
[9 empty] | RANGO |  |  |  | ESTADOS
ITEM | VARIABLE | TIPO | ID | ID VAR | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | ESCRITURA | SEÑAL | MÍN | MÁX | UNIDADES | DEFAULT | ON | OFF | NOTAS
1 | INPUT | DIGITAL | 3 | BI3 | ST_RA1 | ESTADO, RETORNO DE AIRE (OFICINAS) |  | ON/OFF
2 | INPUT | DIGITAL | 4 | BI4 | ST_RA2 | ESTADO, RETORNO DE AIRE (CUARTO PRUEBAS) |  | ON/OFF
3 | INPUT | ANALOG | 5 | AI5 | SAH1 | HUMEDAD, SUMINISTRO DE AIRE
4 | INPUT | ANALOG | 6 | AI6 | SAT | TEMPERATURA, SUMINISTRO DE AIRE
5 | INPUT | ANALOG | 7 | AI7 | MAH | HUMEDAD, MEZCLA DE AIRE
6 | INPUT | ANALOG | 8 | AI8 | MAT | TEMPERATURA, MEZCLA DE AIRE
7 | INPUT | ANALOG | 9 | AI9 | RAH | HUMEDAD, RETORNO DE AIRE
8 | INPUT | ANALOG | 10 | AI10 | RAT | TEMPERATURA, RETORNO DE AIRE
9 | INPUT | ANALOG | 11 | AI11 | OAT | TEMPERATURA, AIRE EXTERIOR
10 | INPUT | ANALOG | 12 | AI12 | OAH | HUMEDAD, AIRE EXTERIOR
11 | INPUT | ANALOG | 13 | AI13 | SAH | HUMEDAD, SUMINISTRO DE AIRE
12 | INPUT | ANALOG | 14 | AI14 | DP | PRESION, SUMINISTRO DE AIRE
13 | INPUT | ANALOG | 15 | AI15 | SAF | FLUJO, SUMINISTRO DE AIRE
14 | INPUT | ANALOG | 16 | AI16 | RAF | FLUJO, RETORNO DE AIRE
15 | INPUT | ANALOG | 17 | AI17 | EAF-DP | FLUJO, EXTRACCION DE AIRE
16 | INPUT | ANALOG | 18 | AI18 | OAF | FLUJO, DE AIRE EXTERIOR
17 | INPUT | ANALOG | 19 | AI19 | ST_CCV | ESTADO, VALVULA DE AGUA HELADA
18 | INPUT | ANALOG | 20 | AI20 | ST_HCV | ESTADO, VALVULA DE AGUA CALIENTE
19 | INPUT | ANALOG | 21 | AI21 | ST_MA | ESTADO, COMPUERTA DE MEZCLA DE AIRE
20 | INPUT | ANALOG | 22 | AI22 | ST_RA | ESTADO, COMPUERTA DE RETORNO DE AIRE
21 | INPUT | ANALOG | 23 | AI23 | ST_OA | ESTADO, COMPUERTA DE AIRE EXTERIOR
22 | INPUT | DIGITAL | 24 | BI24 | ST_SA1 | ESTADO, SUMINISTRO DE AIRE (OFICINAS)
23 | INPUT | DIGITAL | 25 | BI25 | ST_SA2 | ESTADO, SUMINISTRO DE AIRE (CUARTO PRUEBAS)
24 | INPUT | DIGITAL | 26 | BI26 | ST_EF-OK | ESTADO, VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE
25 | OUTPUT | DIGITAL | 1 | BO1 | SS_SF | ARRANQUE: VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE
26 | OUTPUT | ANALOG | 2 | AO2 | CN_SF | VELOCIDAD: VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE
27 | OUTPUT | DIGITAL | 3 | BO3 | SS_EF | ARRANQUE: VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE
28 | OUTPUT | ANALOG | 4 | AO4 | CN_EF | VELOCIDAD: VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE
29 | OUTPUT | ANALOG | 5 | AO5 | CN_CCV | CONTROL: VALVULA DE AGUA HELADA
30 | OUTPUT | ANALOG | 6 | AO6 | CN_HVC | CONTROL: VALVULA DE AGUA CALIENTE
31 | OUTPUT | ANALOG | 7 | AO7 | CN_MA | CONTROL: COMPUERTA DE MEZCLA DE AIRE
32 | OUTPUT | ANALOG | 8 | AO8 | CN_RA | CONTROL: COMPUERTA DE RETORNO DE AIRE
33 | OUTPUT | ANALOG | 9 | AO9 | CN_OA | CONTROL: COMPUERTA DE AIRE EXTERIOR
34 | OUTPUT | DIGITAL | 10 | BO10 | CN_SA1 | CONTROL: COMPUERTA DE SUMINISTRO DE AIRE (OFICINAS)
35 | OUTPUT | DIGITAL | 11 | BO11 | CN_SA2 | CONTROL: COMPUERTA DE SUMINISTRO DE AIRE (CUARTO PRUEBAS)
36 | OUTPUT | DIGITAL | 12 | BO12 | CN_RA1 | CONTROL: COMPUERTA DE RETORNO DE AIRE (OFICINAS)
37 | OUTPUT | DIGITAL | 13 | BO13 | CN_RA2 | CONTROL: COMPUERTA DE RETORNO DE AIRE (CUARTO PRUEBAS)
| VARIABLE | ANALOG | 1 | AV1 | SP_SAT | SETPOINT: TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 2 | AV2 | SP_SAH | SETPOINT: HUMEDAD DE SUMINISTRO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 3 | AV3 | SP_SPH | SETPOINT: HUMEDAD DE AREA
| VARIABLE | ANALOG | 4 | AV4 | SP_SPT_CP | SETPOINT: TEMPERATURA DE AREA (CUARTO PRUEBAS)
| VARIABLE | ANALOG | 5 | AV5 | SP_TEMP | SETPOINT: TEMPERATURA EN EFECTO
| VARIABLE | ANALOG | 7 | AV7 | SP_Q_SA | SETPOINT: CAUDAL DE AIRE SUMINISTRO (OFICINAS)
| VARIABLE | ANALOG | 8 | AV8 | SP_P_SA | SETPOINT: PRESION AIRE DE SUMINISTRO DE AREA (CUARTO PRUEBAS)
| VARIABLE | ANALOG | 14 | AV14 | Q_SA | CAUDAL, SUMINISTRO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 15 | AV15 | D_H_SA | ALTO DUCTO, SUMINISTRO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 16 | AV16 | D_W_SA | ANCHO DUCTO, SUMINISTRO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 17 | AV17 | Q_RA | CAUDAL, RETORNO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 18 | AV18 | D_H_RA | ALTO DUCTO, RETORNO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 19 | AV19 | D_W_RA | ANCHO DUCTO, RETORNO DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 20 | AV20 | Q_EA | CAUDAL, EXTRACCION DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 21 | AV21 | D_H_EA | ALTO DUCTO, EXTRACCION DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 22 | AV22 | D_W_EA | ANCHO DUCTO, EXTRACCION DE AIRE
| VARIABLE | ANALOG | 23 | AV23 | Q_OA | CAUDAL, AIRE EXTERIOR
| VARIABLE | ANALOG | 24 | AV24 | D_H_OA | ALTO DUCTO, AIRE EXTERIOR
| VARIABLE | ANALOG | 25 | AV25 | D_W_OA | ANCHO DUCTO, AIRE EXTERIOR
| VARIABLE | ANALOG | 26 | AV26 | M_CN_SF | MANUAL: VELOCIDAD, VENTILADOR DE SUMINISTRO
| VARIABLE | ANALOG | 27 | AV27 | M_CN_EF | MANUAL: VELOCIDAD, VENTILADOR DE EXTRACCION
| VARIABLE | ANALOG | 28 | AV28 | M_CN_CCV | MANUAL: APERTURA, VALVULA DE AGUA HELADA
| VARIABLE | ANALOG | 29 | AV29 | M_CN_HCV | MANUAL: APERTURA, VALVULA DE AGUA CALIENTE
| VARIABLE | ANALOG | 30 | AV30 | M_CN_RA | MANUAL: APERTURA, COMPUERTA DE RETORNO
| VARIABLE | ANALOG | 31 | AV31 | M_CN_EA | MANUAL: APERTURA, COMPUERTA DE EXTRACCION
| VARIABLE | ANALOG | 32 | AV32 | M_CN_OA | MANUAL: APERTURA, COMPUERTA AIRE EXTERIOR
| VARIABLE | ANALOG | 40 | AV40 | OP_COM_MIX | APERTURA: COMPUERTAS, CAJA DE MEZCLA (USUARIO)
| VARIABLE | ANALOG | 41 | AV41 | CN_EF_U | CONTROL: VELOCIDAD VENTILADOR DE EXTRACCION (USUARIO)
| VARIABLE | ANALOG | 50 | AV50 | CN_SF_Hz | CONTROL: VENTILADOR DE SUMINISTRO (Hz)
| VARIABLE | ANALOG | 51 | AV51 | CN_EF_Hz | CONTROL: VENTILADOR DE EXTRACCION (Hz)
| VARIABLE | DIGITAL | 1 | BV1 | HORARIO | ESTADO: HORARIO
| VARIABLE | DIGITAL | 2 | BV2 | SS_SISTEMA | ACTIVACION: CONTROL DE UMA
| VARIABLE | DIGITAL | 3 | BV3 | ST_SISTEMA | ESTADO: CONTROL DE UMA
| VARIABLE | DIGITAL | 4 | BV4 | AREA | AREA EN OPERACIÓN
| VARIABLE | DIGITAL | 10 | BV10 | SS_COMP | ACTIVACION: CONTROL DE COMPUERTAS AIRE
| VARIABLE | DIGITAL | 11 | BV11 | ST_COMP | ESTADO: CONTROL DE COMPUERTAS AIRE
| VARIABLE | DIGITAL | 12 | BV12 | SS_VENT | ACTIVACION: CONTROL DE VENTILADOR SUMINISTRO
| VARIABLE | DIGITAL | 13 | BV13 | ST_VENT | ESTADO: CONTROL DE VENTILADOR SUMINISTRO
| VARIABLE | DIGITAL | 14 | BV14 | SS_TEMP | ACTIVACION: CONTROL DE TEMPERATURA
| VARIABLE | DIGITAL | 15 | BV15 | ST_TEMP | ESTADO: CONTROL DE TEMPERATURA
| VARIABLE | DIGITAL | 16 | BV16 | SS_HUM | ACTIVACION: CONTROL DE HUMEDAD
| VARIABLE | DIGITAL | 17 | BV17 | ST_HUM | ESTADO: CONTROL DE HUMEDAD
| VARIABLE | DIGITAL | 18 | BV18 | SS_VF | ACTIVACION: CONTROL DE VIGAS FRIAS
| VARIABLE | DIGITAL | 19 | BV19 | ST_VF | ESTADO: CONTROL DE VIGAS FRIAS
| VARIABLE | DIGITAL | 23 | BV23 | SS_EF_U | ARRANQUE: VENTILADOR DE EXTRACCION (USUARIO)
| VARIABLE | DIGITAL | 24 | BV24 | ST_SF | ESTADO: VENTILADOR DE SUMINISTRO
| VARIABLE | DIGITAL | 25 | BV25 | ST_EF | ESTADO: VENTILADOR DE EXTRACCION
| VARIABLE | DIGITAL | 27 | BV27 | ALM_UMA | ALARMA: SISTEMA DE CONTROL UMA
| VARIABLE | DIGITAL | 28 | BV28 | ALM_SF | ALARMA: VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE
| VARIABLE | DIGITAL | 29 | BV29 | ALM_EF | ALARMA: VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE
| VARIABLE | MULTISTATE | 1 | MSV1 | MODO | (1) HORARIO (2) ARRANQUE (3) PARO (4) CUARTO PRUEBAS
| VARIABLE | MULTISTATE | 2 | MSV2 | RESET | (1) VENT SUMINISTRO (2) VENT RETORNO (3) TODO (4) NORMAL
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## RECURSOS
VARIABLE | TIPO | SEÑAL | UNIDADES | ESCRITURA
INPUT | ANALOG | ON/OFF | °C | LECTURA
OUTPUT | DIGITAL | 0-10 VDC | °F | ESCRITURA
VARIABLE | MULTISTATE | 2-10 VDC | °K | LECT/ESC
PARAMETRO |  | 0-5 VDC | %RH
ALARMA |  | 1-5 VDC | %
|  | 0-20 mA | "WC
|  | 4-20 mA | PSI
|  | 10K TII | Pas
|  | 10K TIII | hr
|  | PT1000 | min
seg
CFM
FPM
dias